密度控制系统技术要求

- 参数要求：

硬件组成：数据采集设备包括双法兰大薄膜式密度计、大薄膜式液位计与压力变送器、磁性物测量仪、进口电动执行机构、加水阀门等，具有测量准确、不受外界环境影响、安装简易的特点。而且具有现场数据实时显示与远程传输功能，数量1套。具体明细如下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密控I/O分站 | 进口I/O TCP协议 512点 | 套 | 1 |
| 2 | 工业电源 | SITOP 10A | 台 | 2 |
| 3 | 冗余模块 | 进口工业 | 个 | 1 |
| 4 | 隔离继电器 | 双回路、10A | 个 | 24 |
| 5 | 继电器底座 | 双回路、10A | 个 | 24 |
| 6 | 隔离安全栅 | ANTHONE一进两出配电型 | 个 | 10 |
| 7 | 工业型机柜 | 含配电 2200×800×600 | 台 | 1 |
| 8 | 密度计 | 双法兰大薄膜式 | 套 | 1 |
| 9 | 密度现场操作单元 | 触摸屏（含软件）、显示仪表、工业电源 | 套 | 1 |
| 10 | 磁性物含量计 | 1000g/l | 套 | 1 |
| 11 | 电动分流阀门 | 调节型 陶瓷耐磨 DN200 | 台 | 3 |
| 12 | 电动加补水阀门 | 调节型 陶瓷耐磨 DN100 | 台 | 2 |
| 13 | 系统液位计 | 大薄膜液位计 0-100KPa | 台 | 1 |
| 14 | 密度控制终端 | 图形工作站 I7 14700/内存32BG/1TSSD/8G显存 | 台 | 4 |
| 15 | 显示器 | 27寸 4K 可升降 | 台 | 4 |
| 16 | 密控专用监控系统 | 含16路硬盘录像机，8路400W视频点，8口交换机 | 套 | 1 |
| 17 | 压力变送器 | 大薄膜 0-0.6 MPa | 台 | 1 |
| 18 | 密控操作台 | 定制加厚 4工位，缓冲防震动 | 套 | 1 |
| 19 | 双电源切换箱 | 含不间断电源，双电源等电器元件转换 | 套 | 1 |
| 20 | 生产量数据融合 | 软件对接、通讯板 | 块 | 2 |
| 21 | 集控系统融合 | 软件对接、联网工业交换机 | 块 | 1 |
| 22 | 系统制作3D建模 | 根据生产工艺定制 | 套 | 1 |
| 23 | 系统软件 + 算法包 | 智能密度PID算法模型、自适应调节、防扰动算法模型 | 套 | 1 |
| 24 | 选煤密度智能密控系统软件 | BEST-MK-V1.0 含与集控系统集成 | 套 | 1 |
| 25 | 智能密控边缘计算模块软件 | BEST-MKPLC-V11 | 套 | 1 |

2、技术要求：

(1)实现合格介质悬浮液密度的自动测量、显示。

(2)根据密度的设定值控制加水阀门的开度以实现密度值的稳定。密度控制精度为设定值±0.005g/cm3。

(3)通过铁磁物质浓度计测量出悬浮液中磁性物质的含量，以计算出煤泥含量的大小，煤泥含量的控制通过调整分流量的大小来实现。

(4)实现重介旋流器入口压力的自动测量、显示。

(5)实现合格介质桶液位的自动检测及上、下报警。

(6)通过彩色显示器显示重介选煤系统主要工艺参数的趋势曲线和调节柱状图。

(7)对于各种操作均给出语音指导，操作方便、简单易学。

(8)系统具有操作台手动及自动控制功能。

(9)与集控系统的数据共享。

(10)增设精煤产品煤在线测灰检测和记录及存储功能，密控台具有追朔和打印功能。

(11)加设悬浮液的智能分流、自动适配补水、自动加介、自主调配合介桶冒溢流的介质回收智能程度，有效适应煤质变化，快速适配系统密度自动调节，稳定产品合格率与稳定率。

(12)系统的传感器（水压、泵压、液位、密度、磁含量、泥含量）升级为适应能力强、运行精准高、声光信号预警齐全的、更为先进的设备配置。

(13)密控台需改进成防尘程度高、设备机箱自动的降温技术好，电源插座等配套设备和设备安全自保程度要合乎标准。

(14)密控台的显示仪器及显示屏应采用固定方式，避免震动影响画面的观测和设备安全。

(15)密控台需要增设台时、产品煤流量、入选原煤量等监测仪表。

(16)密控台需升级及增设以wifi链接方式的岗位监控技术探头，具备高清及运行流畅的指导生产配备。

(17)密控台的结构设计需人性化，便于司机坐起操作，用于存储记录的抽屉设计的宽些，便于交接资料的收纳，设备防护涂层改造成适合日常的擦洗和维护。

(18)密控台备用的按钮及数显仪表需多些，便于日后系统升级和增设，并且按钮和仪表的间隔适当宽些，便于加注标签。

(19)密控台与调度室集控系统对接，实现异地数字化智能控制调节（密控室及调度室两地皆可控制）。

(20)厂家现场考察设计、安装、调试，根据现场考察情况、配套相应所需电缆、光纤、网线等材料。

龙湖煤矿选煤厂

2026年06月03日