新铁煤矿35kV智能供配电系统技术要求

一、总体条件及要求

1．供配电系统现状

新铁煤矿35/6kV铁东变电所为新铁煤矿及选煤厂等供电，同时通过35kV矸铁线与七矿公司新兴区域配电网连接，互相提供应急电源。

铁东变电所35kV供配电系统一次高压开关柜安装于二楼室内高压室，包含3台进线柜、4台出线柜、2台电压互感器及避雷器柜（PT柜）、1台联络柜、1台隔离柜，采用单母线分段结线形式；二次控制保护屏安装于二楼室内控制室，采用微机综合保护装置；无线测温、烟雾报警、视频监控等在线监测系统安装于高压柜或高压室；又通过独立的调度通信系统，将各项数据上传至电力调度指挥中心，实现了控制室及电力调度指挥中心均能数据远程监测、断路器远程操作、设备远程巡视、操作远程监护等功能。部分设备或系统存在缺陷需要升级改造。

2. 改造要求

（1）更换11台XGN□-40.5型环保气体绝缘金属封闭开关柜、制安200m绝缘管母。开关柜进出线通过绝缘管母连接至现有穿墙套管，柜内配备各类传感器采集各种运行信息上传至各类在线监测及控制保护系统（负责与必要的原有系统厂家技术对接，如果产生费用由中标方承担），柜内真空断路器及三工位隔离开关具备远程电动操作能力，柜内具备无线测温及自动灭火能力，开关柜具备完善的“五防”闭锁功能。

（2）更换1套变电所视频监控系统，包含5台防火监控摄像头、7台球式摄像头、1台硬盘录像机、2台千兆交换机、2台视频监控工作站，负责将视频监控信息接入调度指挥中心视频监控综合安防管理平台，满足调度指挥中心及变电所管理部门观看视频监控时流畅不卡顿。

（3）新增1套红外线安防告警系统，包含1台告警主机、20对红外探测器、1个主机遥控器、1个声光警笛，报警信息上传至调度指挥中心和变电所管理部门。

二、功能要求

1环保气体绝缘金属封闭开关柜（XGN□-40.5型）及主要元器件要求

1.1开关柜

1.1.1开关柜进出线采用绝缘管母上进上出形式，柜内高压导电部分全绝缘。

1.1.2高压气箱要分气箱设计为304不锈钢材质的密封压力系统，能承受运行中的正常压力和瞬态压力，预期工作寿命≥30年，可能的气体年泄漏率＜0.05%，具备压力指示、报警及闭锁操作功能。通风窗和排气口在压力作用下排出气体时不能危及操作人员。气箱内采用环保气体作为绝缘介质（禁止使用SF₆气体）。

1.1.3高压气箱内部断路器和直动式三工位开关的导电件为T2铜排（不允许用铝材质）,铜排需要倒角镀银≥8U，铜排连接处装配均压环。

1.1.4开关柜间接地排通过TMY-40×10mm矩形镀锡铜排（接触面镀银）相互连接，开关柜正常运行期间可能触及的并接地的所有导电部件和外壳均需连接接地排，要求能够承载30A（DC）电流且电压降不超过3V，开关柜高压导电部件的接地通过先闭合接地开关后再关合真空断路器实现。

1.1.5开关柜的防护等级柜体为IP4X，隔室间为IP2XC，高压气箱为IP67。

1.1.6开关柜相序按面对开关柜从后至前排列为A、B、C，从左至右排列为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

1.1.7二次回路工作电压为DC220V。

1.2真空断路器

1.2.1真空断路器选用ZN-40.5型，本体安装于不锈钢密封气箱内，气箱外配置弹簧操作机构，具备手动/电动储能切换功能，储能手柄的最大操作力≤250N。

1.2.2真空断路器具备远方和就地电动操作切换功能。合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85～110%范围内可以正确动作。分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65～110%（直流）范围内可以正确动作。当电源电压≤额定值的30%时，不应脱扣。

1.2.3真空断路器的分闸、合闸、储能分别装有清晰、可靠的机械指示器。

1.3三工位隔离开关

1.3.1三工位隔离开关选用DES-40.5型，具有“合闸”、“分闸”、“接地”三个位置，本体安装于不锈钢密封气箱内，气箱外配置操作机构，具备手动/电动操作切换功能。

1.3.2操作面板应清晰的标识手柄的运动方向，手动操作时开关装置的动作不能驱动操作手柄，电动操作时，设备在85～110%的额定电压下可以稳定动作。

1.3.3三工位隔离开关的隔离开关功能侧、接地开关功能侧装有清晰、可靠的机械分、合指示器。

1.3.4三工位隔离开关的合闸、分闸和接地位置之间以及真空断路器和三工位隔离开关之间要有可靠的电气联锁和机械联锁，使之只能按一定的程序操作，实现“五防”闭锁功能。

1.4避雷器

避雷器选用金属铠装直插式避雷器，配备智能在线监测记录仪，可以同时对三相单只避雷器的泄露电流和放电动作进行实时监测和记录、并且提供历史数据查询功能。

1.5电流互感器

电流互感器采用支柱式结构放于气箱内部，满足动热稳定性。同等标准或优于大连一互、大连二互、大连北方、天际互感器。

1.6电压互感器

电压互感器选用单相金属铠装直插式。

1.7绝缘管型母线

绝缘管型母线选用进口橡胶、挤抱式工艺，包含现场测绘、管母适配器、中间接头、软连接、固定金具、吊架、封墙板、钢支架及现场安装。

1.8多功能表

多功能表具备三相电压、零序电压、三相电流、零序电流、三相有功功率、总有功功率、三相无功功率、总无功功率、三相视在功率、总视在功率、三相功率因数、总功率因数、频率、电压相角、电压电流不平衡度、四象限电能计量、4路开关量输入、2路开关量输出、模拟量输出、电能脉冲、复费率、2-31次及总谐波测量、61850规约。

1.9智能操控装置

智能操控装置具备7英寸液晶屏、动态模拟图、2路闭锁输出、断路器分合闸旋钮、隔离开关分合旋钮、接地开关分合旋钮、远方就地旋钮，带三合一局放传感器、机械特性和电气特性在线监测、网络摄像头及综合数据在线监测系统。

1.10无线测温系统

进线柜、出线柜、PT柜及侧并套管测温采用内锥式FRID结构，每面柜需要配备温度采集器主机1台，包含综合数据在线监测系统，监测数据上传至后台。

1.11灭焰装置

灭焰装置包含控制器、控制系统、烟感、温感、声光报警器及气溶胶灭火介质。

2视频监控系统要求

2.1 防火监控摄像头

热成像，双光谱，400万全彩智能，远距离温度检测及可视化，温度异常报警，声光报警。

2.2 球式摄像头

7寸400万23倍全彩智能球机，可支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟随。

2.3 硬盘录像机

1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源，可管理站内摄像头、存储视频监控数据。

2.4视频监控工作站

1台视频监控工作站放在调度指挥中心，1台视频监控工作站放在变电所管理部门，可调取实时图像、历史录像。

2.5交换机

用于连接硬盘录像机、摄像头、光纤收发器，具有远程管理功能，便于远程查看各项数据。

3红外线安防告警系统要求

3.1告警主机

4G/WIFI通讯网络、APP远程控制、微信远程控制、故障异常提醒，电脑网页登录显示。

3.2红外探测器

支持多种防区类型：盗警、火警、水警、紧急、胁迫、燃气等。

3.3主机遥控器

遥控钥匙操作，可控制告警主机布防、撤防等功能。

3.4声光警笛

高分贝现场威慑。

三、系统配置组成

1.货物需求表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环保气体绝缘金属封闭开关柜 |  |  |  |  |
| 1 | 进线柜 | XGN□-40.5/2500A-31.5kA | 台 | 3 |  |
| 2 | PT柜 | XGN□-40.5 | 台 | 2 |  |
| 3 | 出线柜 | XGN□-40.5/1600A-31.5kA | 台 | 4 |  |
| 4 | 联络柜 | XGN□-40.5/2500A-31.5kA | 台 | 1 |  |
| 5 | 隔离柜 | XGN□-40.5/2500A-31.5kA | 台 | 1 |  |
| 6 | 绝缘管型母线 | 40.5/1600(2500)及安装附件 | 米 | 200 | 含现场安装 |
| 二 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 7 | 防火监控摄像头 | 热成像 温度报警 双光谱 | 台 | 5 | 含支架 |
| 8 | 球式摄像头 | 7寸400万双目23倍全彩智能球机 | 台 | 7 | 含支架 |
| 9 | 硬盘录像机 | 16路 4盘位 双网口 数字信号输入 | 台 | 1 | 含16T硬盘 |
| 10 | 视频监控工作站 | 品牌机 | 台 | 2 |  |
| 11 | 交换机 | 24口 千兆 带网管功能 | 台 | 2 |  |
| 三 | 红外线安防告警系统 |  |  |  |  |
| 12 | 告警主机 | 网线版 APP远程控制 | 台 | 1 |  |
| 13 | 红外探测器 | 探测盗警、火警信息 | 对 | 20 |  |
| 14 | 主机遥控器 | 控制告警主机布防、撤防等功能 | 个 | 1 |  |
| 15 | 声光警笛 | 配套告警主机使用 | 个 | 1 |  |

2.环保气体绝缘金属封闭开关设备单台配置

（1）进线柜XGN□-40.5/2500A-31.5kA

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 1000*1800*2480 | 面 | 1 |  |
| 2 | 真空断路器 | ZN-40.5/2500-31.5 | 台 | 1 |  |
| 3 | 三工位隔离开关 | DES-40.5/2500-31.5 | 组 | 1 |  |
| 4 | 三工位开关电动控制装置 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 电流互感器 | 800/5 0.2S/0.5/5P15/5P15 20/20/20/20VA | 只 | 3 |  |
| 6 | 插接避雷器 | 40.5-51/134 | 只 | 3 | 带计数器 |
| 7 | 智能操控装置 | 带测温 | 台 | 1 |  |
| 8 | 多功能仪表 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 内锥 | 40.5-4# | 套 | 1 |  |
| 10 | 固体绝缘母线 | 40.5-2500及安装附件 | 套 | 1 | 含安装 |

（2）PT柜XGN□-40.5

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 1000*1800*2480 | 面 | 1 |  |
| 2 | 三工位隔离开关 | DES-40.5/630 | 组 | 1 |  |
| 3 | 三工位开关电动控制装置 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 电压互感器 | 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P 30/30/30/100VA | 组 | 1 |  |
| 5 | 熔断器 | XRNP-40.5 0.5A | 只 | 3 |  |
| 6 | 2#避雷器 | 40.5-51/134 | 套 | 1 | 带计数器 |
| 7 | 智能操控装置 | 带测温 | 台 | 1 |  |
| 8 | 多功能仪表 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 固体绝缘母线 | 40.5-2500及安装附件 | 套 | 1 | 含安装 |

（3）出线柜XGN□-40.5/1600A-31.5kA

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 1000*1800*2480 | 面 | 1 |  |
| 2 | 真空断路器 | ZN-40.5/1600-31.5 | 台 | 1 |  |
| 3 | 三工位隔离开关 | DES-40.5/1600-31.5 | 组 | 1 |  |
| 4 | 三工位开关电动控制装置 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 电流互感器 | 600/5 0.2S/0.5/5P15/5P15 20/20/20/20VA | 只 | 3 |  |
| 6 | 2#插接避雷器 | 40.5-51/134 | 只 | 3 | 带计数器 |
| 7 | 零序互感器 | 100/5 10P10 2.5VA | 只 | 1 |  |
| 8 | 智能操控装置 | 带测温 | 台 | 1 |  |
| 9 | 多功能仪表 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 固体绝缘母线 | 40.5-2500及安装附件 | 套 | 1 | 含安装 |
| 11 | 内锥 | 40.5-4# | 套 | 1 |  |

（4）联络柜XGN□-40.5/2500A-31.5kA

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 1000*1800*2480 | 面 | 1 |  |
| 2 | 真空断路器 | ZN-40.5/2500-31.5 | 台 | 1 |  |
| 3 | 三工位隔离开关 | DES-40.5/2500-31.5 | 组 | 1 |  |
| 4 | 三工位开关电动控制装置 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 电流互感器 | 800/5 0.5/5P15 20/20VA | 只 | 3 |  |
| 6 | 2#插接避雷器 | 40.5-51/134 | 只 | 3 |  |
| 7 | 零序互感器 | 100/5 10P10 2.5VA | 只 | 1 |  |
| 8 | 智能操控装置 | 带测温 | 台 | 1 |  |
| 9 | 多功能仪表 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 固体绝缘母线 | 40.5-2500及安装附件 | 套 | 1 | 含安装 |
| 11 | 内锥 | 40.5-4# | 套 | 1 |  |

（5）隔离柜XGN□-40.5/1600（2500）A-31.5kA

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 1000*1800*2480 | 面 | 1 |  |
| 2 | 三工位隔离开关 | DES-40.5/2500 | 组 | 1 |  |
| 3 | 智能操控装置 | 带测温 | 台 | 1 |  |
| 4 | 多功能仪表 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 固体绝缘母线 | 40.5-2500及安装附件 | 套 | 1 | 含安装 |
| 6 | 内锥 | 40.5-4# | 套 | 1 |  |

3.视频监控系统

（1）视频监控工作站 单台配置

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 英特尔酷睿Ultra 7 265 | 颗 | 1 |  |
| 2 | 内存 | 16G DDR5 | 根 | 2 |  |
| 3 | 硬盘 | 1T SSD | 块 | 1 |  |
| 4 | 显卡 | 集成 | 套 | 1 |  |
| 5 | 操作系统 | Windows 11 家庭中文版 | 套 | 1 |  |

四、招标技术参数

1开关柜及柜内主要元件技术参数

1.1 XGN□-40.5/1600(2500)型开关柜的额定技术参数

| 序号 | 项 目 | 单位 |  | 额定参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV |  | 40.5 |  |  |
| 2 | 额定频率 | Hz |  | 50 |  |  |
| 3 | 额定电流 | A |  | 1600 | 2500 |  |
| 4 | 温升试验电流 | A |  | 1.1Ir |  |  |
| 5 | 额定短时工频耐受电压 | 对地、相间 | kV | 95 |  |  |
|  |  | 真空/隔离断口 |  | 118 |  |  |
| 6 | 额定雷电冲击耐受电压 | 对地、相间 | kV | 185 |  |  |
|  |  | 真空/隔离断口 |  |  | 215 |  |
| 7 | 额定短时耐受电流 | 主回路 | kA |  | 31.5 |  |
|  |  | 接地连接回路 |  |  | 27.4 |  |
| 8 | 额定峰值耐受电流 | 主回路 |  | kA | 150/150 |  |
|  |  | 接地连接回路 |  |  | 69.6 |  |
| 9 | 额定短路持续时间 | s |  |  | 4 |  |
| 10 | 合、分闸装置和辅助、控制回路的 | 额定电源电压(Ua) |  | V | DC220 |  |
|  |  | 额定电源频率 |  | / | 交流 50Hz和直流 |  |
| 11 | 绝缘介质 | / |  |  | 环保气体 |  |
| 12 | 额定充气压力（20℃、表压） | MPa |  |  | 0.02 |  |
| 13 | 报警压力（rel，20℃） | MPa |  |  | 0.01 |  |
| 14 | 最低功能压力（rel，20℃） | MPa |  |  | 0 |  |
| 15 | 设计压力（rel，20℃） | MPa |  |  | 0.07 |  |
| 16 | 气体漏气率 | 年 |  |  | ≤0.05% |  |
| 17 | 防护等级 | 气室IP等级 |  | / | IP67 |  |
|  |  | 隔室间IP等级 |  | / | IP2XC |  |
|  |  | 外壳IP等级 |  | / | IP4X |  |
|  |  | 机械碰撞IK等级 |  | / | IK10 |  |
| 18 | 主回路电阻 | μΩ |  |  | ≤150 | ≤150 |
| 19 | 电寿命 | 断路器（E2） |  | 次 | 50 |  |
|  |  | 接地关合（E1） |  | 次 | 5 |  |
| 20 | 辅助和控制回路 | 额定1min工频耐压 |  | kV | 2 |  |
|  |  | 辅助触头的动作特性 |  | / | 2级 |  |
| 21 | 丧失运行连续性类别 | / |  |  | LSC2 |  |
| 22 | 外形尺寸 | 宽度 |  | mm | 1000 | 1000 |
|  |  | 深度 |  |  | 1800 |  |
|  |  | 高度 |  |  | 2480 |  |

1.2 真空断路器的技术参数

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 40.5 |  |
| 2 | 额定频率 |  | Hz | 50 |  |
| 3 | 额定电流 |  | A | 1600 | 2500 |
| 4 | 额定短时工频耐受电压 | 对地、相间 | kV | 95 |  |
|  |  | 断口 |  | 118 |  |
| 5 | 额定雷电冲击耐受电压 | 对地、相间 | kV | 185 |  |
|  |  | 断口 |  | 215 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流 |  | kA | 31.5 |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 80 |  |
| 8 | 额定短路持续时间 |  | s | 4 |  |
| 9 | 合分闸装置和辅助回路的额定电源电压(Ua) |  | V | DC220 |  |
| 10 | 额定短路开断电流 |  | kA | 31.5 |  |
| 11 | 额定短路关合电流（峰值） |  | kA | 80 |  |
| 12 | 额定操作顺序 |  | / | O－0.3s-CO-180s-CO |  |
| 13 | 机械寿命等级 |  | / | M2（10000次） |  |
| 14 | 电寿命等级 |  | / | E2（30次） |  |
| 15 | 辅助回路额定1min工频耐压 |  | kV | 2 |  |
| 16 | 触头开距 |  | mm | 18±1 |  |
| 17 | 触头超行程 |  |  | 5±1 |  |
| 18 | 平均分闸速度（刚分后12mm） |  | m/s | 1.6±0.3 |  |
| 19 | 平均合闸速度（刚合前12mm） |  |  | 0.8±0.3 |  |
| 20 | 分闸时间 |  | ms | ≤50 |  |
| 21 | 合闸时间 |  |  | ≤100 |  |
| 22 | 合闸弹跳时间 |  |  | ≤3 |  |
| 23 | 三相合闸不同期性 |  |  | ≤2 |  |
| 24 | 三相分闸不同期性 |  |  | ≤2 |  |
| 25 | 分闸触头反弹幅值 |  | mm | ≤2 |  |
| 26 | 额定电流 |  | A | 1600 | 2500 |
| 27 | 回路电阻 |  | μΩ | ≤60 | ≤45 |
| 28 | 储能时间 |  | s | ≤15 |  |

注：回路电阻是指真空断路器固封极柱两出线座间测的电阻。

1.3 三工位开关技术参数

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 40.5 |  |
| 2 | 额定频率 |  | Hz | 50 |  |
| 3 | 额定电流 |  | A | 1600 | 2500 |
| 4 | 额定短时工频耐受电压 | 对地、相间 | kV | 95 |  |
|  |  | 隔离断口 |  | 118 |  |
| 5 | 额定雷电冲击耐受电压 | 对地、相间 | kV | 185 |  |
|  |  | 隔离断口 |  | 215 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流 |  | kA | 31.5 |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 80 |  |
| 8 | 额定短路持续时间 |  | s | 4 |  |
| 9 | 辅助回路电源的额定电压 |  | V | AC220 |  |
| 10 | 机械寿命 |  | / | M1（3000次） |  |
| 11 | 电机额定功率 |  | W | 200 |  |
| 12 | 隔离开关分、合闸时间 |  | s | ≤30 |  |
| 13 | 接地开关分、合闸时间 |  | s | ≤30 |  |
| 14 | 断口距离 |  | mm | 65±2 |  |
| 15 | 主回路（接通触管支座与中间触管支座间） |  | μΩ | ≤40 | ≤30 |
| 16 | 接地回路（中间触管支座与接地触管支座间） |  |  | ≤45 | ≤35 |
| 17 | 不同期性 |  | mm | 2 |  |
| 18 | 人力操作所需额定最大操作力矩 |  | N·m | ≤30 |  |

1.4 周围空气温度不超过40℃时设备的温升极限

| 序号 | 测量部位 | 最高允许温度 | 周围环境温度为40℃时的允许温升K |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主回路隔离触头的动、静触头 | 115 | 75 |
| 2 | 用螺栓联接的导体固定接合部分 | 115 | 75 |
| 3 | 辅助回路的固定接触处 | 90 | 50 |
| 4 | 正常操作中需触及的外壳表面 | 70 | 30 |
| 5 | 正常操作中不需触及的可触及外壳表面 | 80 | 40 |

五、安装及售后服务要求

1.现场安装：中标厂家负责提供并安装开关柜之间及开关柜至高压室穿墙套管之间的绝缘管母、吊架、软连接等附件，负责各类在线监测系统信息接入相应平台（含技术对接及可能的费用）。

2.现场试验：需要提供现场试验所需的仪器、专用设备、工具及试验工装。

3.保修期限：保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起36个月。

4.保修范围：在保修期内，厂家对非人为原因或操作不当及自然灾害等不可抗拒因素造成的故障免费维修或更换零部件。

5.响应时间：厂家接到维修通知后，黑龙江省内8小时内，黑龙江省外24小时内，根据距离远近安排人员到达现场。

6.备品备件：要求厂家质保期内免费提供充足的易损件，以确保在设备出现故障时能够及时更换，减少停电时间。

二零二六年四月二十八日