低压配电柜技术要求

- 参数要求：

配电柜型号：GGD2,电压690V,供电线路25条，柜内配有主母线、分支母线、断路器、互感器、仪表、二次控制元件、进出线端子、接地系统。（具体参数参考供电系统图），

（柜内含变频器型号：GSD600-6T015G，额定电压：660V；额定电流;13A，2台。变频器型号：GSD600-6T110G，输入电压: 660V 50HZ，额定功率;110KW、125A，1台。预留14台变频器（型号GSD600-6T015G ）安装位置及配线）。数量3台。

二、技术要求

1、柜体结构技术要求

（1）柜体材质与防护，主体冷轧钢板厚度：框架≥2.0mm，门板≥1.5mm，侧板/顶板≥1.2mm；表面磷化+静电喷塑，环氧粉末涂层，耐酸碱、防锈；防护等级：潮湿区域IP44；柜门密封胶条完整，防尘防水。

（2）柜内分区：母线室、断路器室、电缆室、二次控制室相互隔离，独立分隔板。

（3）接地系统，柜内设置专用PE接地铜排，贯穿整列柜体，铜排截面积≥主进线1/2；柜体框架、门板、仪表、外壳全部可靠接地，接地螺栓≥M12，带防松垫片；柜间接地铜排软连接，整列连通，接地电阻≤0.1Ω。

（4）母线系统，主母线、分支母线采用T2紫铜排，表面镀锡处理；载流量满足额定电流，温升符合国标，相间、相对地绝缘距离达标；柜内母线绝缘支撑件阻燃、耐电弧，短路动热稳定满足系统短路电流。

（5）进线/母联断路器，额定电压AC690V，额定电流按图纸要求；额定短时耐受电流、分断电流满足系统短路参数。

（6）出线塑壳断路器MCCB，具备过载、短路保护；抽出式回路带二次插头、机械联锁，隔离位置、试验位置、工作位置三位置锁定。

（7）其他一次配件，隔离开关、熔断器、铜铝过渡端子、电缆压线铜鼻、阻燃绝缘隔板；浪涌保护器SPD：进线柜配置I级或II级防雷器，配专用后备保护。

（8）二次控制与配线要求，二次元件、开关均选用国标优质品牌，阻燃外壳。控制线采用多股铜芯阻燃电线，电压AC450/750V；电流回路≥2.5mm²，电压/控制回路≥1.5mm。

2、变频器技术要求

（1）变频器需要实现两地控制，满足现场启动、调节功能。

（2）现场控制箱必须为防爆型。

（3）现场控制箱带数字显示器，方便频率调节。

（4）必须实现工频与变频之间转换。

龙湖煤矿选煤厂

2026年06月03日